## Bergen
PWN
Drinkwater
Productielocatie Bergen
1e kwartaal 2026
Wettelijk te meten stoffen
Algemene parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Electrisch geleidingsvermogen bij 20°C | mS/m | 125 |  | 47,8 | 52,0 | 69,9 | 13
Temperatuur | °C | 25 |  | 8,3 | 9,7 | 11,3 | 13
Zuurstof, labmeting | mg/l | >2 |  | 10,0 | 10,7 | 11,1 | 13
Troebelingsgraad | FTE | 1 |  | <0,03 | <0,03 | 0,12 | 13
Smaak kwalitatief |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 13
Geur kwalitatief |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 13
Verzadigingsindex berekend | pH | > -0,2 ** |  | 0,06 | 0,14 | 0,38 | 13
Zuurgraad berekend actuele temp | pH | 7,0 < pH < 9,5 |  | 7,75 | 8,02 | 8,13 | 13
Totale hardheid | mmol/l | >1 |  | 1,31 | 1,53 | 2,25 | 13
Totale hardheid - °duits | gr.duits | >5,6 |  | 8,0 | 8,9 | 12,9 | 13
*: Aanvaardbaar en geen abnormale verandering
**: De norm geldt voor het jaargemiddelde
Anorganische macro parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Waterstofcarbonaat | mg/l | >60 |  | 126 | 144 | 202 | 13
Chloride | mg/l | 150 * |  | 74 | 82 | 113 | 13
Chloraat | µg/l | 250 |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 1
Chloriet | µg/l | 250 |  | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 1
Sulfaat | mg/l | 150 |  | 30,7 | 32,5 | 35,1 | 4
Natrium | mg/l | 150 |  | 45,9 | 47,8 | 49,8 | 4
Calcium | mg/l |  |  | 42,02 | 48,77 | 73,03 | 13
Magnesium | mg/l |  |  | 6,22 | 7,52 | 10,5 | 13
Ammonium | mg/l NH4 | 0,2 |  | <0,05 | <0,05 | 0,06 | 13
Ammonium | mg/l N | 0,16 |  | <0,04 | <0,04 | 0,05 | 13
Nitriet | mg/l N | 0,03 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 4
Nitriet | mg/l NO2 | 0,1 |  | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 4
Nitraat | mg/l N | 11,4 |  | 0,49 | 0,57 | 0,63 | 4
Nitraat | mg/l NO3 | 50 |  | 2,17 | 2,52 | 2,78 | 4
Som Nitriet en Nitraat | mg/l NO2+NO3 | 1 ** |  | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 4
* Chloride: De norm geldt voor het jaargemiddelde
** Norm: Som NO3/50 + NO2/3: <1
Productielocatie Bergen
1e kwartaal 2026
Anorganische micro parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Aluminium opgelost | µg/l | 200 |  | <1,0 | 1,0 | 1,4 | 4
Arseen opgelost | µg/l | 10 |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1
Boor | mg/l | 1,5 |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 1
Fluoride | mg/l | 1 |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1
IJzer opgelost | µg/l | 200 |  | <5 | 7 | 27 | 13
Kwik | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 1
Mangaan opgelost | µg/l | 50 |  | <5 | <5 | <5 | 1
Seleen opgelost | µg/l | 20 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1
Totaal cyanide | µg/l | 50 |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 1
Uranium | µg/l | 30 |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1
Bromaat *: De norm voor het 90-percentiel is 1 µg/l. Bij desinfectie geldt een 90 percentielwaarde van 5 µg/l, met een maximum van 10 μg/l.
90 Percentiel Bromaat: <0,1 µg/l.
Organische parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | * |  | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1
Kleurintensiteit | mg/l Pt | 20 |  | 2 | 3 | 7 | 13
Bisfenol A | ng/l | 2500 |  | <8 | <8 | <8 | 1
Microcystine-LR | µg/l | 1 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 4
Pyrazool | µg/l | 3 |  | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 1
*: geen abnormale verandering
Gehalogeneerde azijnzuren (HAA) |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Dibroomazijnzuur | µg/l |  |  | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 1
Dichloorazijnzuur | µg/l |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Monobroomazijnzuur | µg/l |  |  | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 1
Monochloorazijnzuur | µg/l |  |  | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 1
Trichloorazijnzuur (TCA) | µg/l |  |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 1
SOM 5 gehalogeneerde azijnzuren | µg/l | 60 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Benzo(a)pyreen | µg/l | 0,01 |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 1
Anthraceen | µg/l | - |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 1
Benzo(a)antraceen | µg/l | - |  | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 1
Benzo(b)fluorantheen | µg/l | - |  | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 1
Benzo(ghi)peryleen | µg/l | - |  | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 1
Benzo(k)fluorantheen | µg/l | - |  | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 1
Chryseen | µg/l | - |  | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 1
Fenanthreen | µg/l | - |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 1
Fluorantheen | µg/l | - |  | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 1
Indeno(123-cd)pyreen | µg/l | - |  | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 1
Pyreen | µg/l | - |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 1
Som PAK 10 | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Polychloorbifenylen (PCB) |  |  |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Maximaal | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
PCB-28 | µg/l | - |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
PCB-52 | µg/l | - |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
PCB-101 | µg/l | - |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
PCB-118 | µg/l | - |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
PCB-138 | µg/l | - |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
PCB-153 | µg/l | - |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
PCB-180 | µg/l | - |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Som 7 polychloorbifenylen | µg/l | 0,5 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1
Pesticiden |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Aldrin | µg/l | 0,03 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Dieldrin | µg/l | 0,03 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Heptachloor | µg/l | 0,03 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Heptachloorepoxide | µg/l | 0,03 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | 0,1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 4
2,4,5-T | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
2,4-D | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
2,4-dinitrofenol | µg/l | 0,1 |  | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 1
2,4-DP | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Alachloor | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Alfa-endosulfan | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Alfa-HCH | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Aminomethylfosfonzuur | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
Amisulbrom | µg/l | 0.1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 1
Atrazin | µg/l | 0.1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 4
Atrazine-2-hydroxy | µg/l | 0.1 |  | <0,010 | 0,011 | 0,013 | 4
BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 1
Bentazon | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Beta-endosulfan | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Beta-HCH | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Bitertanol | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 1
Bixafen | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Boscalid | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Bupirimaat | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Chloorfenvinfos | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Chloorprofam | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Chloorpyrifos | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Chloorthal | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | 0,1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 4
Cyanazin | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Cyprodinil | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Dalapon | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Deltametrin | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 4
Desethylatrazin | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 4
Desfenylchloridazon | µg/l | 0,1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 4
Desisopropylatrazin | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 4
Desmetryn | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Diazinon | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Dichlobenil | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Dichloorvos | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Diethofencarb | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Difenylamine | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Dikegulac sodium | µg/l | 0,1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 4
Dimethoaat | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 2
Dimethomorf | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | 0,1 |  | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 1
Dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol | µg/l | 0,1 |  | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 1
DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | 0,1 |  | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 1
Dodemorf | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Edifenfos | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Ethofumesaat | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Ethoprofos | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Etridiazool | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Fenpropimorf | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Fenvaleraat | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Flonicamid | µg/l | 0,1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 4
Flumioxazine | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Fluopyram | µg/l | 0,1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 4
Flupyradifuron | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Fluxapyroxad | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 1
Furalaxyl | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 1
Pesticiden |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Gamma-HCH | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Glufosinaat | µg/l | 0,1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
Glyfosaat | µg/l | 0,1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
Hexachloorbenzeen | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Hexazinon | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Isopyrazam | µg/l | 0,1 |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 1
Kresoxim-methyl | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Malathion | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
MCPP (Mecoprop) | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Metalaxyl | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 4
Metazachloor | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Metazachloor-c-metaboliet | µg/l | 1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 4
Metazachloor-s-metaboliet | µg/l | 1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 4
Metolachloor | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Metolachloor-c-metaboliet | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Metolachloor-s-metaboliet | µg/l | 1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 4
Metribuzin | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Mevinfos | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
DMSA (N,N-dimethylaminosulfanilide) | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
DMS (N,N-dimethylsulfamide) | µg/l | 0,1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 4
p,p'-DDD | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
p,p'-DDE | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
p,p'-DDT | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Paclobutrazol | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Parathion-ethyl | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Parathion-methyl | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 4
Penflufen | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Piperonylbutoxide | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Pirimicarb | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Procymidon | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Prometryn | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Propachloor | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Propamocarb | µg/l | 0,1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 4
Propazin | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Propyzamide | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Prosulfocarb | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 1
Pyrazofos | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Pyrimethanil | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Sebuthylazine | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Sedaxane | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Simazin | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Simazine-2-hydroxy | µg/l | 0,1 |  | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 4
Sulfotep | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 1
Terbutryn | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Terbutylazin | µg/l | 0,1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 4
Terbutylazin-desethyl | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Tetrachloorvinfos | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 4
Thiabendazole | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 3
Thiamethoxam | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Thiophanate-methyl | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Tolclofos-methyl | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Triadimefon | µg/l | 0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4
Trisulfuron-methyl | µg/l | 0,1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Vinclozolin | µg/l | 0,1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Pesticiden |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Aldicarb | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Aldicarbsulfon | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Aldicarbsulfoxide | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Bromacil | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Butocarboxim | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Butocarboximsulfon | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Butocarboximsulfoxide | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Carbaryl | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Carbendazim | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Carbofuran | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Chloorbromuron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Chloortoluron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Chloridazon | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
DCPMU (1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum) | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
DCPU (1-(3,4-dichloorfenyl)ureum) | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamide) | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Dimethenamide | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Diuron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Ethiofencarb | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Imidacloprid | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Isoproturon | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Linuron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Metamitron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Methabenzthiazuron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Methiocarb | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Methiocarbsulfon | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Methiocarbsulfoxide | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Methomyl | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Metoxuron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Monolinuron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Monuron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Nicosulfuron | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Oxamyl | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Propoxur | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Triadimenol | ng/l | 100 |  | <10 | <10 | <10 | 1
SOM Pesticiden | µg/l | 0,5 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5
Poly- en Perfluorverbindingen |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
11Cl-PF3OUdS | ng/l |  |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
4:2 FTS | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
6:2 FTS | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
8:2 diPAP | ng/l |  |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
8:2 FTS | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
8:2 FTUCA | ng/l |  |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
9Cl-PF3ONS | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
B-N-EtFOSAA, indicatief | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
L-N-EtFOSAA | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
som L-N-EtFOSAA en B-N-EtFOSAA, LB, ind | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
som L-N-EtFOSAA en B-N-EtFOSAA, MB, ind | ng/l |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 4
B-N-MeFOSAA, indicatief | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
L-N-MeFOSAA | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
som L-N-MeFOSAA en B-N-MeFOSAA, LB, ind | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
som L-N-MeFOSAA en B-N-MeFOSAA, MB, ind | ng/l |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 4
B-PFHxS, indicatief | ng/l | * |  | <0,20 | 0,20 | 0,23 | 4
L-PFHxS | ng/l | * |  | 0,86 | 0,94 | 1,0 | 4
som L-PFHxS en B-PFHxS, LB, indicatief | ng/l |  |  | 0,89 | 1,1 | 1,3 | 4
som L-PFHxS en B-PFHxS, MB, indicatief | ng/l |  |  | 0,99 | 1,1 | 1,3 | 4
B-PFOA, indicatief | ng/l | * |  | <0,50 | <0,50 | 0,63 | 4
L-PFOA | ng/l | * |  | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 4
som L-PFOA en B-PFOA, LB, indicatief | ng/l |  |  | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4
som L-PFOA en B-PFOA, MB, indicatief | ng/l |  |  | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 4
B-PFOS, indicatief | ng/l | * |  | 0,85 | 0,92 | 1,0 | 4
L-PFOS | ng/l | * |  | 0,74 | 0,79 | 0,91 | 4
som L-PFOS en B-PFOS, LB, indicatief | ng/l |  |  | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 4
som L-PFOS en B-PFOS, MB, indicatief | ng/l |  |  | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 4
DONA | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
FBSA | ng/l |  |  | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 4
FHxSA | ng/l |  |  | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 4
FOSA | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
HFPO-DA | ng/l |  |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
PFBA | ng/l | * |  | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 4
PFBS | ng/l | * |  | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 4
PFDA | ng/l | * |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
PFDoA | ng/l | * |  | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 4
PFDoS | ng/l | * |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
PFDS | ng/l | * |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
PFHpA | ng/l | * |  | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 4
PFHpS | ng/l | * |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
PFHxA | ng/l | * |  | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 4
PFHxDA | ng/l |  |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 4
PFNA | ng/l | * |  | <0,20 | 0,21 | 0,30 | 4
PFNS | ng/l | * |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
PFPeA | ng/l | * |  | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 4
PFPeS | ng/l | * |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
PFTeDA | ng/l |  |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
PFTrDA | ng/l | * |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
PFTrDS | ng/l | * |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 4
PFUdA | ng/l | * |  | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 4
PFUdS | ng/l | * |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 4
som 20-EU PFAS LB | ng/l | 100 |  | 15 | 16 | 17 | 4
som 20-EU PFAS MB | ng/l | 100 |  | 18 | 19 | 20 | 4
*: Som 20 PFAS: geldt voor de som van de gemarkeerde verbindingen. (23 stoffen: Lineair & Branched =1 ) Het Drinkwaterbesluit stelt de som van 20 PFAS op maximaal 100 ng/l. Deze norm is van kracht per 12 januari 2026. Voor de lower bound geldt: elke waarde onder de rapportge grens (RG) wordt meegenomen als “0”. Voor de middle bound geldt: elke waarde onder de RG wordt meegenomen als ‘’0.5 x RG” .
Aromatische Aminen |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
2 + 4-Methylaniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
2-(Fenylsulfon)aniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
2,3,4-Trichlooraniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
2,4 + 2,5-Dichlooraniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
2,6-Dimethylaniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
2-Aminoacetophenon | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
2-Nitroaniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
3-Chlooraniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
4-Methoxy-2-nitroaniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
Aniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
N-Methylaniline | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
Melamine | µg/l | 1 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1
Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 1
4-methylbenzotriazol | ng/l | 1000 |  | 19 | 19 | 19 | 1
5-methylbenzotriazol | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Benzotriazole | ng/l | 1000 |  | 74 | 74 | 74 | 1
Glymen |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Diglyme | µg/l | 1 |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 1
Tetraglyme | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 1
Triglyme | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 1
ETBE MTBE |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
ETBE (Ethyl-tertiair-butylether) | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
MTBE (Methyl-tertiair-butylether) | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,2,3-Trichloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
1,2,4-Trichloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,2-Dichloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,3,5-Trichloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,3-Dichloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,4-Dichloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
2-Chloormethylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Chloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Pentachloorbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
1,2-Dichloorethaan | µg/l | 3 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,1,1-Trichloorethaan | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
1,1,2,2-Tetrachloorethaan | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
1,1,2-Trichloorethaan | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,2,3-Trichloorpropaan | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
1,2-Dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
1,2-Dichloorpropaan | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,3-Dichloorpropaan | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Broomchloorazijnzuur | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Broomchloormethaan | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Dichloormethaan | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Hexachloorbutadieen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Hexachloorethaan | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Tetrachloormethaan | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Tetrachlooretheen | µg/l | 10 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Trichlooretheen | µg/l | 10 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Som Trichlooretheen en tetrachlooretheen | µg/l | 10 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 1
Broomdichloormethaan | µg/l | 1* |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1
Dibroomchloormethaan | µg/l | 1* |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Tribroommethaan | µg/l | 1* |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Trichloormethaan | µg/l | 1* |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1
Trihalomethanen, som | µg/l | 50* |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1
*: Bij desinfectie is de norm van de Som Trihalomethanen 25 µg/l voor het 90-percentiel, met een maximum van 50 µg/l, waarbij Broomdichloormethaan maximaal 15 µg/l. De som geldt voor de 4 gemarkeerde verbindingen.
Monocyclysche koolwaterstoffen / aromaten |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Benzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
1,2,4-Trimethylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
1,2-Dimethylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
1,3 en 1,4-Dimethylbenzeen (som) | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
1,3,5-Trimethylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Cyclohexaan | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Ethylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
Iso-propylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Methylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1
N-butylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
N-propylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
P-isopropylmethylbenzeen | µg/l | 1 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1
Biologische parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Aeromonas (30°C) | kve/100 ml | 1000 |  | 4 | 5 | 5 | 4
Bacteriën van de Coligroep 37°C | kve/100 ml | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90
Escherichia coli | kve/100 ml | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90
Clostridium perfringens | kve/100 ml | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13
Enterococcen | kve/100 ml | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13
Koloniegetal 3 dagen 22°C* | kve/ml | 100* |  | 0 | 3 | 26 | 13
Legionella | kve/l | 100 |  | <100 | <100 | <100 | 1
* Koloniegetal 22°C: Geen abnormale verandering. De norm geldt voor het geometrisch jaargemiddelde. Het geometrisch jaargemiddelde KG = 1 kve/ml
Overige Antropogene stoffen (mensgemaakt)
Medicijnresten / Geneesmiddelen |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
10,11-trans diolcarbamazepine | ng/l | 1000 |  | <15 | <15 | <15 | 1
4+5-methylbenzotriazole | ng/l | 1000 |  | 20 | 20 | 20 | 1
Acetylsulfamethoxazole | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Amantadine | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Amidotrizoïnezuur | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Amisulpride | ng/l | 1000 |  | <1 | <1 | <1 | 1
Atenolol | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Azitromycine | ng/l | 1000 |  | <40 | <40 | <40 | 1
Benzotriazole | ng/l | 1000 |  | 68 | 68 | 68 | 1
Bezafibraat | ng/l | 1000 |  | <5 | <5 | <5 | 1
Bisoprolol | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Candesartan | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Carbamazepine | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Chloramphenicol | ng/l | 1000 |  | <15 | <15 | <15 | 1
Citalopram | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Claritromycine | ng/l | 1000 |  | <5 | <5 | <5 | 1
Clofibraat | ng/l | 1000 |  | <50 | <50 | <50 | 1
Clofibrinezuur | ng/l | 1000 |  | <15 | <15 | <15 | 1
Coffeïne | ng/l | 1000 |  | <25 | <25 | <25 | 1
Cotinine | ng/l | 1000 |  | <25 | <25 | <25 | 1
Cyclofosfamide | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Diazepam | ng/l | 1000 |  | <3 | <3 | <3 | 1
Diclofenac | ng/l | 1000 |  | <15 | <15 | <15 | 1
Enalapril | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Fenazon | ng/l | 1000 |  | <5 | <5 | <5 | 1
Fenofibraat | ng/l | 1000 |  | <3 | <3 | <3 | 1
Fenofibrinezuur | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Furosemide | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Gabapentine | ng/l | 1000 |  | <25 | <25 | <25 | 1
Gabapentin-lactam | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Gemfibrozil | ng/l | 1000 |  | <15 | <15 | <15 | 1
Guanylureum | ng/l | 1000 |  | 57 | 57 | 57 | 1
Hydrochlorthiazide | ng/l | 1000 |  | <20 | <20 | <20 | 1
Hydroxycotinine | ng/l | 1000 |  | <25 | <25 | <25 | 1
Ibuprofen | ng/l | 1000 |  | <25 | <25 | <25 | 1
Ifosfamide | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Iohexol | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Iomeprol | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Iopamidol | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Iopromide | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Ioxitalaminezuur | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Irbesartan | ng/l | 1000 |  | <5 | <5 | <5 | 1
Ketoprofen | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Lamotrigine | ng/l | 1000 |  | 6 | 6 | 6 | 1
Lidocaïne | ng/l | 1000 |  | <3 | <3 | <3 | 1
Lincomycine | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Lisinopril | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Losartan | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Metformine | ng/l | 1000 |  | <50 | <50 | <50 | 1
Metoprolol | ng/l | 1000 |  | <4 | <4 | <4 | 1
N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Naproxen | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | 1000 |  | <15 | <15 | <15 | 1
Omeprazol | ng/l | 1000 |  | <5 | <5 | <5 | 1
Oxazepam | ng/l | 1000 |  | <4 | <4 | <4 | 1
Oxcarbazepine | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Oxipurinol | ng/l | 1000 |  | 50 | 50 | 50 | 1
Paracetamol | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Paroxetine | ng/l | 1000 |  | <4 | <4 | <4 | 1
Pravastatine | ng/l | 1000 |  | <20 | <20 | <20 | 1
Primidon | ng/l | 1000 |  | <3 | <3 | <3 | 1
Propranolol | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Ranitidine | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Ritalinezuur | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Sitagliptine | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Sotalol | ng/l | 1000 |  | <4 | <4 | <4 | 1
Sulfadiazine | ng/l | 1000 |  | <3 | <3 | <3 | 1
Sulfamethazine | ng/l | 1000 |  | <3 | <3 | <3 | 1
Sulfamethizole | ng/l | 1000 |  | <4 | <4 | <4 | 1
Sulfamethoxasol | ng/l | 1000 |  | <6 | <6 | <6 | 1
Sulfapyridine | ng/l | 1000 |  | <4 | <4 | <4 | 1
Sulfaquinoxaline | ng/l | 1000 |  | <3 | <3 | <3 | 1
Medicijnresten / Geneesmiddelen |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Telmisartan | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Temazepam | ng/l | 1000 |  | <3 | <3 | <3 | 1
Theophylline | ng/l | 1000 |  | <20 | <20 | <20 | 1
Tiamuline | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Tramadol | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Trimethoprim | ng/l | 1000 |  | <2 | <2 | <2 | 1
Valsartan | ng/l | 1000 |  | <15 | <15 | <15 | 1
Valsartanzuur | ng/l | 1000 |  | <10 | <10 | <10 | 1
Venlafaxine | ng/l | 1000 |  | <3 | <3 | <3 | 1
Industriële stoffen |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Bisfenol S | ng/l | 1000 |  | <8 | <8 | <8 | 1
1,2,4-triazole | µg/l | 1 |  | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 1
1,4-dioxaan | µg/l | 1 |  | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 1
2,4-dichloorbenzoezuur | µg/l | 1 |  | <0,100 | <0,100 | <0,100 | 1
Acenafteen | µg/l | 1 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 1
Acenaftyleen | µg/l | 1 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 1
Acesulfaam | µg/l | 1 |  | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 1
Cyclamaat | µg/l | 1 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 1
Dibenz(ah)anthraceen | µg/l | 1 |  | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 1
Dibroommethaansulfonzuur (br2-msa) | µg/l | 1 |  | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 1
Dichloorazijnzuur | µg/l | 1 |  | <0,100 | <0,100 | <0,100 | 1
Dichloormethaansulfonzuur (cl2-msa) | µg/l | 1 |  | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 1
Dicyandiamide | µg/l | 1 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 1
Diisopropylether | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | 1 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | 1 |  | <0,5 | <0,5 | 0,8 | 4
Ethylsulfaat | µg/l | 1 |  | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 1
Fluoreen | µg/l | 1 |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 1
Iso-butylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
Naftaleen | µg/l | 1 |  | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 1
N-butylbenzeen | µg/l | 1 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1
NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | 1 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
P-tolueensulfonzuur | µg/l | 1 |  | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 1
Perchloraat | µg/l | 1 |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 1
Saccharine | µg/l | 1 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 1
Sucralose | µg/l | 1 |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1
Sulfaminezuur | µg/l | 1 | ! | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 1
TAME (Tertiair-amyl-methylether) | µg/l | 1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 1
Tributylfosfaat | µg/l | 1 |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 4
Triethylfosfaat | µg/l | 1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 4
Trifluorazijnzuur | µg/l | 1 |  | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 4
Trifluormethaansulfonzuur (f3-msa) | µg/l | 1 |  | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 1
Triisobutylfosfaat | µg/l | 1 |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 4
Urotropine | µg/l | 1 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1
[!] Sulfaminezuur: De meting is boven de norm van 1 µg/L aangetoond. Hiervan is melding gedaan bij Inspectie Leefomgeving en Transport. De indicatieve drinkwaterrichtwaarde van 1400 µg/l wordt niet overschreden.
Drinkwaterrichtwaarden zijn, door het RIVM, gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrenzen voor individuele stoffen die boven de signaleringsparameter 1 µg/l worden aangetroffen in drinkwater.